陕西中医药大学第二附属医院

秦都院区净化维保项目招标文件

欢迎访问我们的网站:http://www.zyhos.net

陕西中医药大学第二附属医院制

二○二三年三月

目  录

第一章：招标公告……………………………………………3

第二章：投标须知……………………………………………4

第三章：招标内容及其他要求………………………………5

第四章：评标标准和方法……………………………………12

- ：合同专用条款………………………………………12

第六章: 其他说明…………………………………………13

第一章  招标公告

本着“公开、公正、公平”原则，陕西中医药大学第二附属医院对秦都院区净化维保进行公开招标，现邀请具备相应资质的单位前来投标。

一、采购项目内容：

详见招标文件

二、报名需提供以下资质：

1、投标人应具有合法注册的法人或其他组织的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或统一社会信用代码的营业执照等证明文件，提供开户许可证；

2、投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照信息一致。法定代表人授权人参加投标的，应出具法定代表人授权书及被授权人身份证；

3、拟派的维保工作人员应具中华人民共和国特种设备作业证、低压电工证、高压电工证或制冷与空调作业证其中一项即可;

4、具备建筑机电安装工程专业承包二级（含二级）以上资质；

5、具备类似本项目净化维保业绩三项（提供2017年以后净化维保合同）;

6、本项目不接受联合体投标。

备注：制作投标文件时，附件投标项目一览表除在投标文件内装订外，还应再重复制作一份，加盖鲜章用小信封单独包装。不要将小信封装在投标文件密封袋内。

三、报名时间：

2023年 3月23日起至 2023年3月30日 下午16：00止（节假日和非工作时间除外） 时间：上午：8：30—11：00 ；下午：14：00—16：00

四、报名地点：

西咸新区沣西新城龙台观路831号门诊四层，信息化建设管理科

五、开标时间：

2023年4月7日下午14:30

- 开标地点：

西咸院区设备科招标办公室

七、报名费用：

200元（概不退还）　　投标保证金：3000元（公对公转账）

八、联系人：

报名咨询电话：029-33350905/18064389226帅老师

业务咨询电话：029-33350698吴老师

陕西中医药大学第二附属医院

2023年3月23日

第二章  投标须知

1、投标人应认真浏览招标公告及招标文件，将招标文件中的资格要求与本投标人已取得的资格文件进行对照，满足资格文件要求的，方可参与。

2、报名时不要将失效的证书复印件装订在资格审查资料中。投标人要及时办理证书延期手续，变更后要通知投标文件编制人员，及时清理失效证书复印件。

3、投标人在编制资格审查资料时，应按照招标文件中要求的提供，不要遗漏，也不要人为增加，请将附件（投标项目一览表加盖鲜章用小信封单独包装（不要将小信封装在投标文件里）。

4、投标文件应对招标文件的要求作出实质响应。符合招标文件的所有条款、条件和规定且无重大偏离与保留。

5、投标人在提交投标文件时，最好将企业公章和法定代表人或其委托代理人印章随身携带，在提交投标文件时如发现投标文件有误，在有效时间内还可设法弥补。

6、投标人应对招标项目提出合理的价格，若报价高出预算价格或中标价格高于市场价一经核实，招标单位按废标处理。

7、开评标过程中投标人应准确回答评委的质询。投标人应委托本单位懂业务、懂技术（包括商务、技术）并且熟悉投标项目全部情况的人员参加开标会议，接受评委的质询。投标人答非所问，评标委员会将不予采纳。

第三章  招标内容及其他要求

一、项目内容及预算：

本项目维护保养内容主要包括：陕西中医药大学第二附属医院秦都院区手术室、ICU、制剂室、新生儿范围内净化空调系统及净化区域内设备。包括净化空调、新排风系统、弱电控制系统、供配电系统、给排水系统、墙地面、电动门窗等设备的运行维护及保养工作。

预算：24万元。

## 二、净化空调系统运行维护与保养

1、日常维保项目

1)、检查送风机、回风机等传动部件运作情况及风机轴承温度（60-80°C）。

2）、检查及记录送、回风机的三相运行电流，确认其不超过额定电流及三相不平衡度<10%）。

3）、检查及记录初、中、高郊过滤器的积尘情况及前后压差是否正常。定期更换初中效过滤器。

4）、清理过滤段内积聚之粉尘，并同时检查喷打装置有否漏气。

5）、检查喷打用压缩空气过滤器工作是否正常。

6）、检查机组的排水系统及蒸汽系统管道上各配件工作是否正常。

7）、检查冷冻水系统及蒸汽系统管道上各配件工作是否正常。

2、月检项目

1）、设备内部的清洁情况。

2）、检查并清洗盘管下部的凝水盘（夏季运行时）。

3）、检查湿膜加湿器的工作情况，必要时进行清洗。

4）、检查电极式加湿器的工作情况，并对加湿桶进行清洗。

5）、调整皮带松紧。

6）、检查高效过滤筒使用情况。

7）、检查过滤段喷打压缩空气管路有否漏气。

8）、检查初效过滤器，定期给予清洗或更换。

3、季检项目

1）、检查检修灯及其开关是否完好。

2）、检查检修门之密封胶条是否完整、有弹性，检修门有无变形。

3）、检查加热、加湿蒸汽系统之疏水阀工作是否正常，并予清洗。

4）、检查冷冻水过滤器是否脏堵，并予清洗。

5）、检查热水过滤器是否脏堵，并予清洗。

6）、检查干蒸汽过滤器是否脏堵，并予清洗。

7）、检查压缩空气干燥过滤器是否脏堵，并予清洗。

8）、检查中郊过滤器是否破损，阻力是否超过上限，同时给予清洗或更换。

9）、给风机电机轴承加注润滑油（免维护轴承除外）。

10）、检查风机减震弹簧是否正常，必要时进行更换。

11）、检查风机电机之传动部件。

12）、检查风机电机顶紧螺丝有否松动。

4、年检项目

1）、对消声器进行清洁，检查有无变形或严重破损。

2）、检查并清洗冷热水盘管表面（高压自来水冲洗）。

3）、检查风机接口帆布口是否完好。

4）、对脉冲喷打装置空气管路进行检修。

5）、更换电极式加湿器之加湿桶或电极。

6）、对机组内部、外部进行全面清洗。

7）、清洗风机之蜗壳、叶轮，轴涂防锈油。

8）、检查皮带磨损情况，必要时予以更换。

9）、检查滤筒式过滤器，必要时予以更换。

10）、检查风机轴承是否完好，必要时予以更换。

## 三、净化空调系统维护保养内容

1、风系统的检查：

①、检查系统出风的风量是否正常；

②、检查系统回风的回风滤网是否聚积灰尘；

③、检查出风温度是否正常；

2、水系统的检查：

①、检查冷却、冷冻水的水质情况，是否需要更换水；

②、检查冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质，且清洗过滤网；

③、检查水系统中有无空气，是否需要排气；

④、检查回水、出水温度是否正常；

⑤、检查水泵声音、电流是否运转正常；

⑥、检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象；

⑦、检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象；

3、净化空调检修内容

3.1、正常运转中的检修

1）查压缩机冷冻油的油压及油量；

2）系统探漏（制冷剂），发现漏点及时处理；

3）检查有无不正常的声响、震动及高温；

4）检查冷凝器及冷却器的温度、压力；

5）检查各种阀门是否正常；

6）检查冷水机出入水的温度及压力；

7）检查主电路上接线端子并压实；

8）检查电气控制部分；

9）检查机组润滑系统；

10）检查各仪表、控制器的工作状态；

11）保持设备处于清洁状态；

12）检查净化空调机组过滤器阻力情况；定期予以更换。具体见报价清单。

13）检查净化机组加湿器的工作情况

3.2、年度间停机后的检修

1）检查清洗干燥过滤器，干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换；

2）检查及制冷设备安全保护装置整定值；

3）检查压缩机冷冻油的油压及油量，必要时进行冷冻油更换及补充

4）检查压缩机电机绝缘情况

5）查并收紧电路上的各电线接点

6）查电气控制部分

7）提供以上内容自检报告（每年一次）

3.3、末端的检修

1）、净化空气处理机的检查（每年一次）。

2）、空气处理机、风机盘管的保养、加油（每年一次）。

3）、检查、调整皮带，清洗表冷器。

4）、清理管路、除污（每年至少一次）。

5）、空气处理机的清扫、除尘（每年一次）。

3.4、 水系统检修工作内容

1）、冷冻水泵及冷却水泵的检查、加油

2）、电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件

3）、水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、

4）、保温情况的检查及更换修理。

四、对投标文件要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，完整地填写投标企业登记表（附件1）、承诺书（附件2）、响应函（附件3）及投标项目一览表（附件4），按规定投标函格式填写，所有自制投标函无效，并加盖企业公章。所有不完整的投标将按废标处理。

2、提供下述相关证件复印件（所有证件复印件须加盖企业公章）：

1、投标人应具有合法注册的法人或其他组织的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或统一社会信用代码的营业执照等证明文件，提供开户许可证；

2、投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照信息一致。法定代表人授权人参加投标的，应出具法定代表人授权书及被授权人身份证；

3、拟派的维保工作人员应具中华人民共和国特种作业操作证低压电工证、制冷与空调作业证;

4、具备建筑机电安装工程专业承包二级（含二级）以上资质、电子与智能化工程专业承包二级（含二级）及以上资质；

5、具备类似本项目净化维保业绩三项（提供2017年以后净化维保合同）;

以上内容均为必备资质，若有一项不具备视为无效投标，开标时将以上资质按要求提供（加盖供应商红色公章的复印件），附在每份投标响应文件中。

3、投标文件使用A4纸质制作，正本壹份，副本贰份。

4、投标方应将投标文件封入密封的信封或包装，并在封口上加盖投标单位公章，按投标日程规定日期送至指定地点。

5、投标方在投标截止时间之前可书面修改或撤销投标文件，迟交或未按规定密封的不予接受。

6、本次招标采取一次报价办法。

7、投标文件有效期为自开标之日起算九十（90）个日历日，中标供应商的投标响应文件有效期延长至合同执行完毕。

## 五、净化空调系统维护保养人员要求：

拟派的项目维保工作人员应具中华人民共和国特种作业操作证低压电工证、制冷与空调作业证;且常驻项目人员不少于2人。

## 六、净化系统维保过程中材料费：

初效过滤器、中效过滤器及亚高效过滤器维保单位根据招标要求免费更换，对于维保过程中维修配件价格在500元以内的均由维保单位承担，超过500元以上的由院方统一采购。

## 七、净化系统维保过程中报告要求：

1、提供每次更换初中效过滤器的质检报告及合格证；

2、每半年提供一次过滤器更换报告，并经科室签字确认；

3、至少每半年对净化区域进行一次尘埃粒子、负压、风量检测并提供检验报告。

第四章  评标标准和方法

一、招标方式及评标标准

1、招标及评标方式：公开招标、综合评标法。

2、评标的全过程分为投标文件初审、澄清有关问题、招标承诺、综合评审、推荐中标候选人名单等阶段。

3、评标标准

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价 | 投标报价 （30分） | 在预算限额之内满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。高于评标基准价的投标供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 维保服务方案 | 维保服务方案（30分） | 1、完善、具体、可行的服务方案（包含：日常、月度、季度、年度维保方案，明确维保设备及维保服务内容）（1-5分） 2、详细的工作计划表格（1-5分） 3、维保服务的响应时间的情况（1-5分） 4、维保服务的实施组织情况（1-5分） 5、维保服务有完善的应急预案（1-5分） 6、本项目所配备的维保工具、检测设备等（1-5分） |
| 拟投入本项目维保人员情况 | 拟投入本项目维保人员情况（15分） | 1、详细的工作考核计划（1-5）。 2、拟投入本项目维保团队人员配备情况，架构完善、维保人员持有作业人员上岗证（1-5分）。 3、常驻维保人员承担所有设备日常巡查，做好巡查记录统计，对巡查中发现问题进行排除，做出排除记录，（样表）（1-5） |
| 服务承诺 | 服务承诺（5分） | 服务承诺（维保质量安全、备品备件质量、其他优惠服务条件）是否合理、明确（1-5分） |
| 业绩 | 业绩证明文件（10分） | 供应商提供近三年来的同类项目业绩，以加盖供应商公章的合同以及中标（成交）通知书复印件为准，提供每份得2分，满分计10分，不提供则计0分。未提供原件或原件与复印件不一致的证明文件在计分时不予认可。 |
| 履约能力 | 履约能力（10分） | 1、投标企业具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证，每个证书计2分，满分6分。 2、投标单位针对本项目设备的备品配件供应有保障。备品配件库存充足，货源渠道正规，满足采购人使用要求 （4分） |

二、确定中标候选人

1、 中标候选人的确定标准

a、投标商的应答文件应该是实质上响应招标文件。

b、采购小组只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行详细评审，在符合采购需求和服务相等（符合招标文件要求即视为符合采购需求和服务相等）的前提下，以综合评分最高的供应商作为中标候选人。

c、最低报价不是成交的唯一条件。

2、有下列情况的，投标文件被视为无效标书，并取消投标单位的投标资格：

a、投标单位未交付投标保证金的；

b、未按招标文件格式填写的；

c、未按招标文件要求提供有关证明材料的；

d、投标文件内容不全的；

e、投标文件字迹模糊无法辨认，影响评标的；

f、投标单位在投标文件中出具假、伪证明材料的；

g、投标商针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标响应文件，未书面声明哪一份是有效的；出现选择性报价的；

h、投标报价超出采购人项目采购预算的。

三、招标人依据采购招标小组评审意见决定招标结果，招标人不对投标人就招标结果做任何解释。

四、有效投标供应商不足三家现场直接转竞争性磋商。

第五章  合同专用条款

甲方：陕西中医药大学第二附属医院（西咸院区），地址：陕西省咸阳市渭阳西路5号，法定代表人：缪峰 。

乙方：              ，地址:                 ，法定代表人：       。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和本次招标文件的规定，

甲、乙双方本着公平、公正、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，现就乙方为甲方医院净化工程进行维护保养的相关事宜，达成以下合同条款：

第一条 维护保养项目的名称

项目内容：陕西中医药大学第二附属医院秦都院区手术室、ICU、制剂室、新生儿范围内净化空调系统及净化区域内设备。包括净化空调、新排风系统、弱电控制系统、供配电系统、给排水系统、墙地面、电动门窗等设备的运行维护及保养工作。

第二条 合同期限及履行地

1、本合同期限为 贰 年，维保期自    年   月   日  至   年   月   日。

2、本合同履行地为： 陕西中医药大学第二附属医院（秦都院区）（咸阳市渭阳西路5号）

第三条 合同价款和结算方式

1、合同总价款：根据维保范围和服务内容，甲方应支付给乙方两年设备维保费用共计人民币       元整（小写：￥）。该费用为固定费用，不可调整包括但不限于人工费、配件费、维修保养费用、食宿费、交通费、税金及日常管理费用等及一切不可预见的费用。

2、付款方式：合同总价款每半年支付一次，共支付四次。乙方每半年末的 5 日前提出付款申请，甲方在接到付款申请后，如有异议，应在 5 日内提出书面异议告知乙方；如无异议，则应在接到付款申请后10个工作日内向乙方支付半年的维护保养费用共计人民币      元整（￥    ）。每次付款前    个工作日内，乙方需提前向甲方开具相应金额的正式税务发票。

3、支付方式：甲方应按照前款约定的付款方式将维护保养费用直接以银行汇款的方式向乙方支付，乙方指定其开户行为：             。账号为：         。户名为：          。

第四条 维护保养的范围及内容（此项为参考项，该项内容以开标确定的服务方案为准）

根据乙方提供的《关于              维保方案》（详见附件），确定本次合同维修保养服务内容如下：

1、服务范围：甲方医院内所有净化空调系统和净化区域内（陕西中医药大学第二附属医院秦都院区手术室、ICU、制剂室、新生儿范围内净化空调系统及净化区域）相关设备设施的维护保养。

2、工作内容：

2.1工作内容及标准根据招标文件的要求，特制定《维保方案》（详见附件），乙方必须根据维保方案的内容实施针对性维保服务。

2.2根据《维保方案》提供的要求，乙方在维护保养期间负责甲方医院内所有净化空调系统及净化区域内的设备（包括净化空调、新排风系统、弱电控制系统、供配电系统、给排水系统、电动门窗、墙地面等）的维护保养工作。

2.3乙方在维护保养期间，应定期（详见附件：过滤器清洗及更换周期表）对需要清洗消毒的设备进行维护和清洗消毒。

2.4在维护保养期间，如因不可抗力致使已经完成净化和维护保养的设备造成损坏的，乙方应当重新进行净化和维护保养，所涉费用在乙方向甲方提供权威部门开具的不可抗力的书面证明文件，并经甲方确认后，重新进行净化和维护保养的费用由甲方承担；否则重新净化和维护保养的费用由乙方承担。

2.5在维护保养期间，因设备、材料的损坏需要设备及材料供应商维修更换的，乙方负责供应商的联络、沟通，并对维修质量进行监督。

2.6 在维护保养期间，乙方仅承担本次招标范围内的过滤器耗材的费用。

2.7 提供每次更换初中效过滤器的质检报告及合格证；

2.8 每半年提供一次过滤器更换报告，并经科室签字确认；

2.9 至少每半年对净化区域进行一次尘埃粒子、负压、风量检测并提供检验报告。

第五条 甲方的权利义务

1、甲方负责乙方在维保工作中所需的手续及协调工作；

2、甲方负责为乙方提供设备清洗场地和仓库一间；

3、甲方负责每月组织对乙方的维护保养工作进行监督检查一次；

4、甲方应当按照本合同约定向乙方支付维护保养费用；

5、乙方未按合同要求进行定期维保、更换相关配件，甲方可对乙方进行贰倍处罚（配件费用），乙方承担由此给甲方造成的所有损失；

6、甲方有权对乙方的维护保养工作进行定期或不定期的检查、验收和评估，并提出合理意见和建议。如乙方未能完全或者部分履行本合同义务时，甲方有权提出整改意见，如乙方仍不能在规定期限内完成的，甲方有权单方解除本合同，并且不承担任何责任。

第六条 乙方的权利义务

1、乙方应当严格依照招标文件及本合同的约定履行其维护保养工作内容，保质保量做好设备的维护保养工作；

2、乙方应当加强与甲方的协调、联络与沟通，并接受甲方的监督检查，经常征求设备使用科室的意见，不断改进工作，提高服务质量；

3、乙方应当严格执行安全操作规程，防火、防意外及环境保护规定的有关工作要求；

4、乙方如遇到需由甲方配合或提供材料的情况时，应当及时以书面形式通知甲方，甲方应积极配合和支持，保证乙方工作的顺利进行。甲方提供的材料应符合国家规定范围内的合格产品；

5、净化空调机组、新风机组、排风机组发生故障停机，维修时间不超过4小时；手术室区域的自动门、控制板等故障维修时间不超过8小时；乙方在接到甲方书面维护保养通知后，应在规定时间内立即到达现场进行维护保养，并且保养人员应向甲方提供书面维护保养单，维护保养单上应注明维护所需的时间和配件的费用；

6、乙方在合同期间，应做好安全防护防火等工作，如发生相关事故致使维护保养工人或第三人人身受到损害的，由乙方承担全部责任，甲方不承担此项责任；

7、经乙方维护保养后的设备应当能够正常运行、使用，如不能正常运行、使用的，乙方应当负责在24小时内重新维护保养，所产生的费用由乙方承担；

8、经乙方维护保养后的设备应当能够正常运行、使用，当该设备投入正常运行、使用 7 日后，如再次发生故障，则乙方应在24小时内负责重新维护保养，费用由乙方承担。经两次维护保养后，如还不能正常运行、使用的，则由此给甲方造成的全部损失由乙方全额赔偿；

如因甲方未及时提供修理用设备或零配件，导致维修时间延误，乙方不负责赔偿由此造成的相应损失；

如因甲方提供的设备或零配件不符合标准或存在质量隐患，导致维护后再次发生故障，乙方不负责赔偿由此造成的相应损失；

9、经乙方维护保养后的设备，如因维护保养行为而发生的所有事故以及因维护保养不合格而导致的院内感染、相关卫生行政部门处罚等责任均由乙方承担，并向甲方支付因此而造成的相关经济损失。

经乙方维护保养后的设备，因为甲方操作不当或者非经培训的操作人员对乙方维护保养行为造成的所有事故，乙方不承担赔偿责任，由此造成的所有经济损失均由甲方承担；

- 乙方每周以书面形式填报《空调机组维护巡查周记录表》、《空调机组检查记录》，并经使用科室、设备科等负责人签字确认，留设备科存档。

- 乙方应常驻持有与该项目相关资质或证件的技术维保人员2名，在甲方允许的时间内进行相关维保服务，同时提供有效的联系方式，电话24小时畅通，并遵守医院的规章制度。

第七条 不可抗力

如果发生由于无法预见并且对其发生和后果无法防止或避免的事件（统称：不可抗力事件），如交通事故、地震、水灾、火灾、战争、暴动等，以及政府行为的禁运令、禁止令或其他政府限制行动，直接致使遇到上述事件的一方（即受阻方）不能正常履行本合同约定的全部或部分义务时，受阻方应立即通知另一方，并在不可抗力事件发生后六十个工作日内提供附有有关该事件的权威机关证明的书面材料，包括陈述迟延履行、部分履行或无法履行本合同义务的理由的说明书，方可免责。

第八条 通知

一方发给另一方的通知或信件应是书面的，按本合同所示地址投送。上述通知或信件应由专人传递或通过传真传送，如由专人传送，则于送达至指定专人接收之日视为正式送交；如以传真发送，则以传真接收人收到该通知为准。任何一方变更地址或法定代表人或企业名称等相关信息时，应当在3个工作日内以书面形式通知对方。甲、乙双方在此一致确认接收通知或文件（包括但不限于日后如发生诉讼案件或其他事件时，法院或其他司法机关或政府等部门送达文书均可采用以下信息）等的信息如下：

甲方：陕西中医药大学第二附属医院（秦都院区）    乙方：

地址：咸阳市渭阳西路5号             地址：

电话：029-33350698                   电话：

邮编：712000                         邮编：

传真：                               传真：

邮箱：                               邮箱：

法定代表人：缪峰                     法定代表人：

指定收件人：                         指定收件人：

第九条 违约责任

1、甲方未按合同约定的期限向乙方支付合同款项的，应向乙方支付未支付的合同价款0.1‰ 的违约金；逾期付款的，应向乙方支付迟延履行的违约金，每日违约金按逾期付款金额0.1‰ 计算。

2、如乙方在维护保养单约定的时间内未提供维护保养服务或者未完成维护保养工作的，则应向甲方支付未提供或未完成工作应付合同价款的0.1‰ 违约金；逾期完成维护保养工作的，应向甲方支付迟延履行的违约金，每日违约金按逾期完成工作应付合同价款金额的0.1‰ 计算。

3、其他违约责任。

第十条 纠纷的解决

本合同在履行过程中发生的与本合同有关的任何争议，由甲、乙双方先行友好协商解决，协商不成的，双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。

第十二条 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行签订补充协议，补充协议作为合同附件与本合同具有同等法律效力。

第十三条 本合同自甲、乙双方正式授权代表签字并加盖公章之日生效。

第十四条 本合同有效期自生效之日起至合同期限届满时止。

第十五条 本合同应当按照中华人民共和国的现行法律、法规进行解释。

第十六条 合同附件（此项根据相关内容可进行调整）

（本页以下无正文）

甲方（盖章）：陕西中医学院第二附属医院     乙方（盖章）：

地址：咸阳市渭阳西路5号                  地址：

账号：

开户：

主 管 领 导 ：                            法定代表人（签章）：

经  办   人 ：                            委托代理人：

电话：                                    电话：

年     月    日                          年    月     日

第六章  其他说明

为了保证招标公平、公正、公开、有序进行，防止串通抬价、恶意杀价，或中标后不签订合同，不履行承诺等，投标方在开标前应交投标保证金现金叁仟元人民币（含廉政保证金）。投标方有下列情形之一者，其投标保证金不予退还，情节严重的，由医院将其列入不良行为纪录名单，在三年内禁止参加医院采购活动，并予以通报：

1、投标方在交纳投标保证金后放弃投标者；

2、投标方竟标缺席或竟标中途退场、影响竟标正常进行者；

3、中标方未在规定期限内与需方签订合同；或在签定合同时不履行投标时承诺的；

4、成交项目转让给他人的。

未中标企业在招标结束后7天内无息全额退还。中标方的投标保证金转为履约保证金（履约保证金不计利息），待合同签订、维保人员驻场、无不廉政行为，即可退还。

附件1：

陕西中医药大学第二附属医院

招标响应文件

（格式）

招标编号：

投标单位

年  月  日

附件2：

陕西中医药大学第二附属医院

投标单位拒绝商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理招标采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与贵院院内招标活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向招标采购单位和评标专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向招标采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得中标。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位。

6、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害招标采购单位的合法权益。

7、不与招标采购单位和评标专家或其他投标单位恶意串通，进行质疑和投诉，维护院内招标秩序。

8、尊重和接受监督管理部门的监督和招标采购要求，承担因违约行为给招标采购单位造成的损失。

9、不发生其他有悖于招标采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：  （盖章）

全权代表：  （签字）

地  址：

电  话：

附件3：投标文件格式

招标响应函

陕西中医药大学第二附属医院：

（投标响应人全称）授权                             （全权代表名称）                 （职务、职称）为全权代表，参加贵单位组织的               （投标项目名称、项目编号）招标的有关活动，并对                 设备进行谈判响应。为此：

1、我方同意在本采购项目（招标文件中）规定的开标日起    天内遵守本投标文件中的承诺。

2、我方愿意遵守贵院招标程序，按照招标文件中的一切要求，承担该项目。

3、依据招标文件的内容要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面的技术、售后服务保障。

4、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全清楚和知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的所有权力。

5、我方同意提供与本次招标采购活动相关的其他任何证据和资料。

6、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行约定书规定的责任和义务。

7、我方完全理解本采购项目不一定接受最低报价的投标，且尊重评标委员会的评审结论及中标结果。

8、我方承诺：采购单位若需追加采购本采购项目（投标采购文件所列货物及相关服务的），在不改变采购合同其他实质性条款的前提下续标。

9、投标响应有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

投标响应人（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

附件4：

## 六、开标一览表（报价表）

单位：万元

| 报价内容 项目名称 | 维保费 | 其他费用 | 总计 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陕西中医药大学第二附属医院（秦都院区）净化系统维保服务项目 |  |  |  |  |
| 总计： 人民币大写： ¥： 万元 |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年       月      日